## B.2 工程项目招标控制价封面(封-2)
| 变电站、电力通道完善工程 |  | 工程
招标控制价
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-2

## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)
| 变电站、电力通道完善工程 |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 40442540元
(大写): |  |  | 肆仟零肆拾肆万贰仟伍佰肆拾元整
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称： | 13规范清单计价(15定额)增值税工程项目
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 市政工程 | 40442540.11 |  | 962890.69 | 904972.45
合 计 |  | 40442540.11 |  | 962890.69 | 904972.45

## E.3 单位工程投标报价汇总表(表-04)【市政工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称： | 13规范清单计价(15定额)增值税工程项目【市政工程】 | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 30026208.48
1.1 | 分部分项工程量清单 | 26989511.11
1.2 | 单价措施项目清单 | 3036697.37
2 | 总价措施项目 | 1696781.14 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 962890.69 | -
3 | 其他项目 | 3806758.75 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 3806758.75 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 904972.45 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前工程造价 | 36434720.82 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 4007819.29 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额 |  | 40442540.11

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)--改【市政工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 13规范清单计价(15定额)增值税工程项目【市政工程】
序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征 | 工作内容 | 计量规则 | 单位 | 工程量 | 综合单价（税前） | 人工费 | 主材单价 | 主材损耗 | 主材费 | 辅材费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 综合单价（含税） | 综合合价（税前） | 综合合价（含税） | 备注 | 报价单位
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【市政工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 13规范清单计价(15定额)增值税工程项目【市政工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001132 | 安全文明施工 |  |  | 962890.69
1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 0.4 | 24132.60
1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 3.48 | 209953.61
1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 5.26 | 317343.67
1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 6.82 | 411460.81
2 | 041109002133 | 夜间施工 |  |  | 47058.57
3 | 041109003134 | 二次搬运 |  |  | 22925.97
4 | 041109004135 | 冬雨季施工 |  |  | 34992.27
5 | 041109005136 | 行车、行人干扰 |  |  | 259013.34
6 | 041109006137 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  | 200000.00
7 | 041106001138 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 16250.79
8 | 041106001139 | 临时施工用水用电(含接入、增容、补偿等所有费用) |  |  | 100000.00
9 | 041108001140 | 临时交通组织 |  |  | 45203.10
10 | 041109008141 | 工程定位复测费 |  |  | 8446.41
合计 |  |  |  |  | 1696781.14

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【市政工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 13规范清单计价(15定额)增值税工程项目【市政工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 3806758.75 |  | 明细详见表-12-1
合 计 |  | 3806758.75 |  | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【市政工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 13规范清单计价(15定额)增值税工程项目【市政工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 904972.45
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 705878.51
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 6033149.6 | 7.5 | 452486.22
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 6033150 | 0.6 | 36198.90
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 6033149.63 | 2.7 | 162895.04
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 6033150 | 0.7 | 42232.05
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 6033150 | 0.2 | 12066.30
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 6033149.7 | 3.3 | 199093.94
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 36434720.82 | 11 | 4007819.29
合 计 |  |  |  |  | 4912791.74

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【市政~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 13规范清单计价(15定额)增值税工程项目【市政工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 70°防火调节阀 | 台 | 1 |  |  |  | 316.49
2 | 90°弯头 DN100x90° | 个 | 20 |  |  |  | 106.53
3 | C50成品预制钢筋混凝土风孔井筒、井盖 | 套 | 3.02 |  |  |  | 3000.00
4 | HRB400螺纹钢 | t | 757.785 |  |  |  | 2037.04
5 | H型钢 | t | 368.163 |  |  |  | 2269.00
6 | I14工字钢 | t | 200.21 |  |  |  | 2119.66
7 | I16工字钢 | t | 75.806 |  |  |  | 2333.33
8 | I20b工字钢 | t | 6.432 |  |  |  | 2333.33
9 | 暗杆楔式阀门 DN100 Z45 T-10 | 个 | 6 |  |  |  | 759.0645
10 | 菠萝格防腐木 | m3 | 2.295 |  |  |  | 10000.00
11 | 不锈钢焊丝 | kg | 0.408 |  |  |  | 13.7232
12 | 草袋子 | 片 | 60 |  |  |  | 1.00
13 | 柴油(机械) | kg | 24304.95 |  |  |  | 5.66
14 | 成品槽式预埋件 | m | 1603 |  |  |  | 368.00
15 | 冲洗栓水龙头 DN15 | 个 | 16.16 |  |  |  | 15.44
16 | 穿墙套管 DN125 | 个 | 2 |  |  |  | 145.00
17 | 电 | kW·h | 10400 |  |  |  | 0.89
18 | 电费 | 度 | 237600 |  |  |  | 0.89
19 | 电力电缆 WDZA-YJV-0.6/1KV-4*16mm2 | m | 101.5 |  |  |  | 37.91
20 | 电力电缆 WDZA-YJV-0.6/1KV-4*50+1*25mm2 | m | 639.45 |  |  |  | 147.01
21 | 电力电缆 WDZA-YJV-0.6/1KV-5*16mm2 | m | 639.45 |  |  |  | 56.20
22 | 电力电缆 WDZA-YJV-1KV-4*6mm2 | m | 101.5 |  |  |  | 20.90
23 | 电力电缆 ZR-KVVP-0.45/0.75KV-4*1.5mm2 | m | 406 |  |  |  | 7.85
24 | 电子式水位开关及控制器 | 套 | 4 |  |  |  | 1200.00
25 | 顶管用钢筋混凝土管 φ1200 | m | 167.66 |  |  |  | 720.00
26 | 镀锌扁钢 50*5 | m | 2730 |  |  |  | 6.60
27 | 镀锌扁钢 60*6 | m | 1366.176 |  |  |  | 14.97
28 | 二等锯材 | m3 | 49.7 |  |  |  | 1115.01
29 | 防爆防潮吸顶灯 LED9W+蓄电池 | 套 | 187.86 |  |  |  | 50.00
30 | 防鼠网 | m2 | 6 |  |  |  | 320.00
31 | 封闭式电缆桥架 CT200*100mm | m | 633.15 |  |  |  | 47.22
32 | 风机 1.1KW | 台 | 3 |  |  |  | 3602.34
33 | 风机控制按钮箱 | 个 | 3 |  |  |  | 270.1755
34 | 风机配电箱 | 台 | 3 |  |  |  | 3800.00
35 | 浮球液位仪 | 台 | 8 |  |  |  | 509.4738
36 | 干混地面砂浆 M10 | t | 0.672 |  |  |  | 254.53
37 | 干混地面砂浆 M15 | t | 43.7 |  |  |  | 254.53
38 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 0.49 |  |  |  | 306.99
39 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 159.18 |  |  |  | 228.30
40 | 钢筋 直径≤φ10 | t | 1.01 |  |  |  | 1972.71
41 | 高弹橡胶沥青防水涂料 | kg | 17134.195 |  |  |  | 28.00
42 | 高分子防水卷材 2mm | m2 | 11801.458 |  |  |  | 31.00
43 | 花纹硬橡胶板 25mm | m2 | 5.15 |  |  |  | 50.00
44 | 混播草坪 综合 | m2 | 80 |  |  |  | 7.00
45 | 混凝土井管 φ300 | m | 382.5 |  |  |  | 51.462
46 | 混凝土路沿石 15×35×100(cm) | m | 120 |  |  |  | 26.00
47 | 混凝土滤管 φ300 | m | 382.5 |  |  |  | 68.616
48 | 接地扁铁50*5 | m | 1008.683 |  |  |  | 7.07
49 | 接地端子箱 | 台 | 26 |  |  |  | 28.52
50 | 矩管 | t | 1.68 |  |  |  | 2222.00
51 | 聚乙烯泡沫板 厚25mm | m2 | 73 |  |  |  | 20.00
52 | 聚乙烯泡沫板 厚5cm | m3 | 1.05 |  |  |  | 450.00
53 | 锯材 综合 | m3 | 80.687 |  |  |  | 1115.01
54 | 绝缘板 | m2 | 1500 |  |  |  | 205.80
55 | 可绕金属管 Φ15 | m | 164.8 |  |  |  | 5.18
56 | 砾石 5～10mm | m3 | 173.26 |  |  |  | 83.55
57 | 沥青 AH-70 | t | 0.03 |  |  |  | 3516.57
58 | 沥青清漆 | kg | 162.77 |  |  |  | 8.60
59 | 磷酸氢二钠 | kg | 6209.01 |  |  |  | 2.16
60 | 零星卡具 | kg | 6.529 |  |  |  | 5.50
61 | 硫酸 | kg | 241461.49 |  |  |  | 0.80
62 | 六角空心钢 | kg | 1283.76 |  |  |  | 5.00
63 | 螺栓(综合) | kg | 142.367 |  |  |  | 6.50
64 | 螺纹钢 ≥φ12 | t | 76.716 |  |  |  | 2037.04
65 | 麻片(麻布) | kg | 40 |  |  |  | 8.00
66 | 麻丝 | kg | 263.66 |  |  |  | 12.00
67 | 煤 | kg | 80 |  |  |  | 0.53238
68 | 内胶带 | m | 5400.27 |  |  |  | 5.88
69 | 内外涂塑无缝钢管 DN20 | m | 6.12 |  |  |  | 16.38
70 | 内外涂塑无缝钢管 DN20管件 | 个 | 4.82 |  |  |  | 2.62
71 | 内外涂塑无缝钢管 DN50 | m | 642.6 |  |  |  | 38.08
72 | 内外涂塑无缝钢管 DN50管件 | 个 | 410.13 |  |  |  | 12.47
73 | 配线 ZR-BV-4mm2 | m | 1285.2 |  |  |  | 3.25
74 | 膨润土 | kg | 3538.29 |  |  |  | 0.25
75 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 套 | 25.56 |  |  |  | 0.471735
76 | 平焊法兰 1.6MPa DN100 | 片 | 55.07 |  |  |  | 22.3002
77 | 其他材料费 | 元 | 235524.88 |  |  |  | 1.00
78 | 汽油 | kg | 78.75 |  |  |  | 6.47
79 | 汽油(机械) | kg | 3013.75 |  |  |  | 6.90
80 | 潜水排污泵 | 台 | 4 |  |  |  | 24144.255
81 | 热镀锌钢管Φ32 | kg | 1236.43 |  |  |  | 4.188
82 | 热镀锌角钢接地极 L50×5×2500 | 根 | 123.6 |  |  |  | 30.77
83 | 人孔配电箱 XGM1(改） | 台 | 11 |  |  |  | 6500.00
84 | 乳化沥青 | t | 0.17 |  |  |  | 4931.775
85 | 三防双层球磨铸铁井盖井座 φ800 | 套 | 33 |  |  |  | 1200.00
86 | 三级钢 直径φ12～φ16 | t | 37.421 |  |  |  | 2037.04
87 | 三通 DN100x100 | 个 | 2.67 |  |  |  | 205.76223
88 | 杀虫剂 | kg | 0.32 |  |  |  | 10.00
89 | 杉原木 综合 | m3 | 0.018 |  |  |  | 1072.13
90 | 商品混凝土 C15 | m3 | 225.436 |  |  |  | 287.56
91 | 商品混凝土 C20 | m3 | 375.78 |  |  |  | 297.28
92 | 商品混凝土 C25 | m3 | 1191.75 |  |  |  | 306.99
93 | 商品混凝土 C30 | m3 | 210.387 |  |  |  | 316.71
94 | 商品混凝土 C30 P6 | m3 | 289.582 |  |  |  | 348.77
95 | 商品混凝土 C40 | m3 | 347.162 |  |  |  | 345.85
96 | 商品混凝土 C40 P8 | m3 | 3454.56 |  |  |  | 384.71
97 | 射钉垫片 | 套 | 46942.95 |  |  |  | 0.01
98 | 深灰色氟碳漆 | kg | 16.968 |  |  |  | 82.00
99 | 石屑 | m3 | 18.24 |  |  |  | 51.46
100 | 石油沥青 30# | kg | 16272.36 |  |  |  | 3.52
101 | 石油沥青 60# | kg | 691.39 |  |  |  | 4.20
102 | 疏散出口指示标志灯 LED5W+蓄电池 | 套 | 12.12 |  |  |  | 46.00
103 | 双壁波纹管 DN200 | m | 5400 |  |  |  | 35.04
104 | 双盘弯管 DN100*90° | 个 | 4.08 |  |  |  | 293.76225
105 | 水 | m3 | 72258.83 |  |  |  | 4.28
106 | 水泵配电箱 | 台 | 2 |  |  |  | 7400.00
107 | 水玻璃 | kg | 896856.95 |  |  |  | 1.50
108 | 水泥 32.5 | kg | 3212.19 |  |  |  | 0.252
109 | 水泥 42.5 | kg | 268132.5 |  |  |  | 0.283
110 | 水泥 42.5 | t | 2297.34 |  |  |  | 283.04
111 | 速凝剂 | kg | 270.814 |  |  |  | 2.50
112 | 塑料焊条 | kg | 563.315 |  |  |  | 14.83
113 | 碎石 20～50mm | m3 | 388.08 |  |  |  | 85.49
114 | 碎石 5～40mm | m3 | 24.89 |  |  |  | 85.49
115 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 5620.697 |  |  |  | 2.203
116 | 铁件 | kg | 212.83 |  |  |  | 4.50
117 | 铜焊条 | kg | 37.61 |  |  |  | 17.154
118 | 铜芯线 ZR-BVR-2.5mm2 | m | 326.4 |  |  |  | 1.67
119 | 外胶带 | m | 5400.27 |  |  |  | 7.70
120 | 维纶水泥纤维管 | m | 27488.49 |  |  |  | 50.00
121 | 无缝钢管 | kg | 2331.806 |  |  |  | 5.562
122 | 无缝钢管φ32×3.5 | kg | 186082.13 |  |  |  | 5.427
123 | 无缝钢管φ63×5 | kg | 120703.89 |  |  |  | 5.427
124 | 五防双层球磨铸铁井盖井座 φ800 | 套 | 14 |  |  |  | 1200.00
125 | 细砂 | m3 | 72.77 |  |  |  | 92.29
126 | 细石商品混凝土 C20 | m3 | 34.875 |  |  |  | 311.85
127 | 细石商品混凝土 C30 | m3 | 3736.996 |  |  |  | 321.57
128 | 橡胶软管 DM100 | m | 8.12 |  |  |  | 37.764531
129 | 橡胶遇水膨胀止水条 | m | 1323.336 |  |  |  | 12.00
130 | 橡胶止水带 | m | 275.73 |  |  |  | 17.154
131 | 型钢综合 | kg | 68319.24 |  |  |  | 2.222
132 | 氧气 | m3 | 4050.26 |  |  |  | 5.90
133 | 液压油 | kg | 169.32 |  |  |  | 6.00
134 | 一等锯材 | m3 | 3.02 |  |  |  | 1243.67
135 | 乙二胺 | kg | 0.53 |  |  |  | 13.7232
136 | 乙炔气 | kg | 2025.13 |  |  |  | 7.00
137 | 有机肥(土堆肥) | m3 | 18 |  |  |  | 50.00
138 | 遇水膨胀止水带 30×20 | m | 40.59 |  |  |  | 20.00
139 | 预制混凝土井筒 φ800 | m | 12.8 |  |  |  | 300.00
140 | 圆钢 ≤φ10 | t | 196.98 |  |  |  | 1972.71
141 | 圆钢 Φ14 | m | 3570 |  |  |  | 2.32
142 | 闸阀 DN50 | 套 | 8 |  |  |  | 283.00
143 | 枕木 | m3 | 0.4 |  |  |  | 1072.13
144 | 直管 DN100 | m | 33.66 |  |  |  | 105.00
145 | 直管 DN100管件 | 个 | 8.85 |  |  |  | 33.00
146 | 止回阀 H44T DN100 | 副 | 4 |  |  |  | 137.17
147 | 中粒式沥青混凝土 AC-20 | m3 | 9.74 |  |  |  | 1115.01
148 | 中砂 | m3 | 420.98 |  |  |  | 92.29
149 | 重型聚氯乙烯多孔管 32*7 | m | 1203.6 |  |  |  | 20.20
150 | 紫铜板 3mm | kg | 3528.23 |  |  |  | 38.5965
151 | 混播草籽 | kg | 25 |  |  |  | 30.00
152 | 普通钢板 δ1.0～1.5 | kg | 60.32 |  |  |  | 2.65
153 | 热镀锌角钢接地极 L63×6×2500 | 根 | 113.3 |  |  |  | 46.70

## 复件A3 分部分项工程量清单计价表(带人材机、综合费、措施、~
分部分项工程量清单计价表
工程名称： |  | 13规范清单计价(15定额)增值税工程项目【市政工程】
序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征 | 工作内容 | 计量规则 | 供材方式 | 单位 | 工程量 | 综合单价（税前） | 人工费 | 主材单价 | 主材损耗 | 主材费 | 辅材费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 综合单价（含税） | 综合合价（税前） | 综合合价（含税） | 备注 | 报价单位
1 | 040101002001 |  | 挖基坑、沟槽土石方 | 1.土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、淤泥，原地面及原地面以下的树兜、检查井，各种结构的路基及路面等 2.挖土方或石方深度：按设计综合 3.挖土方式：综合 4.运距：堆场及场内运距投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | 按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算 |  | m3 | 9405.27 | 5.04 | 1.26 |  |  |  |  | 3.16 |  |  |  |  | 0.63 | 47402.56 | 47402.56
2 | 040101002002 |  | 工作井基坑挖土石方 | 1.土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、淤泥，原地面及原地面以下的树兜、检查井，各种结构的路基及路面等 2.挖土方或石方深度：按设计综合 3.挖土方式：综合 4.运距：堆场及场内运距投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | 按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算 |  | m3 | 4344.02 | 23.70 | 20.00 |  |  |  |  | 1.58 |  |  |  |  | 2.12 | 102953.27 | 102953.27
3 | 040101004003 |  | 隧道暗挖土石方 | 1.岩石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含淤泥、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜、各种结构的路基及路面等 2.开挖断面：详设计要求 3.平洞、斜洞（坡度）、深度：按设计综合 4.弃碴运距：堆场及场内运距投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.土方开挖 2.围护及拆除 3.运输 | 按设计图示断面乘以长度以体积计算 |  | m3 | 7378.92 | 59.94 | 54.83 | [9 empty] | 5.11 | 442292.46 | 442292.46
4 | 040103001004 |  | 回填基坑、沟槽土方 | 1.密实度要求：按设计要求 2.填方材料品种：合格土 3.回填粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 4.填土来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土回填及场内外运距,综合考虑在综合单价中 | 1.运输 2.回填 3.压实 | 1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算 2.按设计图示尺寸以体积计算 |  | m3 | 8649.36 | 4.54 | 1.18 |  |  | 0.02 |  | 2.76 |  |  |  |  | 0.57 | 39268.09 | 39268.09
5 | 040103002005 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余且不可利用的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等 2.运距：投标人踏勘现场,土石方堆场及外弃运距投标人自行考虑在该综合单价中，且运出高新区 | 余方点装料运输至弃置点 | 按挖方清单项目工程量减利用回填方体积(正数)计算 |  | m3 | 12478.85 | 40.25 | [10 empty] | 40.25 | 502273.71 | 502273.71
6 | 040402012006 |  | 锁脚土钉 φ32*3.5mm | 1.类型：锁脚土钉 2.材料品种：无缝钢管 3.管径、长度：Φ32*3.5mm，长度详设计 4.浆液种类：改性水玻璃 5.配合比：详设计 6.注浆费用投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.钻孔 2.锚杆制作、安装 3.压浆 | 按设计图示尺寸以质量计算 |  | m | 19447.42 | 77.26 | 21.39 |  |  | 40.10 |  | 9.78 |  |  |  |  | 5.98 | 1502507.67 | 1502507.67
7 | 040402012007 |  | 超前小导管 φ32*3.5mm | 1.类型：超前小导管 2.材料品种：无缝钢管 3.管径、长度：Φ32*3.5mm，长度详设计 4.浆液种类：改性水玻璃 5.配合比：详设计 6.注浆费用投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.钻孔 2.锚杆制作、安装 3.压浆 | 按设计图示尺寸以质量计算 |  | m | 54688.89 | 76.26 | 21.11 |  |  | 39.47 |  | 9.75 |  |  |  |  | 5.93 | 4170574.75 | 4170574.75
8 | 040402012008 |  | 超前小导管 φ63*5mm | 1.类型：超前小导管 2.材料品种：无缝钢管 3.管径、长度：Φ63*5mm，长度详设计 4.浆液种类：改性水玻璃 5.配合比：详设计 6.注浆费用投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.钻孔 2.锚杆制作、安装 3.压浆 | 按设计图示尺寸以质量计算 |  | m | 23925 | 100.01 | 28.03 |  |  | 48.32 |  | 15.26 |  |  |  |  | 8.40 | 2392739.25 | 2392739.25
9 | 040402006009 |  | 隧道初衬喷射混凝土 厚度30cm | 1.结构形式：喷射混凝土 2.厚度：30cm 3.混凝土强度等级：细石混凝土 C30 4.掺加材料品种、用量：详设计要求 5.混凝土所有外加剂费用投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.清洗基层 2.混凝土拌和、运输、浇筑、喷射 3.收回弹料 4.喷射施工平台搭设、拆除 | 按设计图示尺寸以面积计算 |  | m2 | 3040.04 | 297.78 | 91.15 |  |  | 131.35 |  | 47.73 |  |  |  |  | 27.55 | 905263.11 | 905263.11
10 | 040402006010 |  | 隧道初衬喷射混凝土 厚度25cm | 1.结构形式：喷射混凝土 2.厚度：25cm 3.混凝土强度等级：细石混凝土 C30 4.掺加材料品种、用量：详设计要求 5.混凝土所有外加剂费用投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.清洗基层 2.混凝土拌和、运输、浇筑、喷射 3.收回弹料 4.喷射施工平台搭设、拆除 | 按设计图示尺寸以面积计算 |  | m2 | 4223.26 | 249.71 | 76.99 |  |  | 109.71 |  | 39.85 |  |  |  |  | 23.16 | 1054590.25 | 1054590.25
11 | 040402007011 |  | 端头封闭喷射混凝土 初喷厚80mm | 1.结构形式：喷射混凝土 2.厚度：80mm 3.混凝土强度等级：细石混凝土 C30 4.掺加材料品种、用量：详设计要求 5.混凝土所有外加剂费用投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.清洗基层 2.混凝土拌和、运输、浇筑、喷射 3.收回弹料 4.喷射施工平台搭设、拆除 | 按设计图示尺寸以面积计算 |  | m2 | 1589.28 | 86.26 | 28.88 |  |  | 36.12 |  | 13.03 |  |  |  |  | 8.23 | 137091.29 | 137091.29
12 | 040402007012 |  | 端头封闭喷射混凝土 每增减喷厚10mm | 1.结构形式：喷射混凝土 2.厚度：每增减10mm 3.混凝土强度等级：细石混凝土 C30 4.掺加材料品种、用量：详设计要求 5.混凝土所有外加剂费用投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.清洗基层 2.混凝土拌和、运输、浇筑、喷射 3.收回弹料 4.喷射施工平台搭设、拆除 | 按设计图示尺寸以面积计算 |  | m2 | 3178.56 | 9.61 | 2.83 |  |  | 4.33 |  | 1.58 |  |  |  |  | 0.88 | 30545.96 | 30545.96
13 | 040402001013 |  | C40抗渗混凝土仰拱二衬 | 1.部位：隧道仰拱二衬模筑混凝土 2.厚度：详设计 3.混凝土强度等级：C40 P8 4.掺加材料品种、用量：详设计要求 5.混凝土所有外加剂费用投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  | m3 | 594.76 | 455.68 | 51.30 |  |  | 391.85 |  | 1.47 |  |  |  |  | 11.05 | 271020.24 | 271020.24
14 | 040402003014 |  | C40抗渗混凝土边墙二衬 | 1.部位：隧道边墙二衬模筑混凝土 2.厚度：详设计 3.混凝土强度等级：C40 P8 4.掺加材料品种、用量：详设计要求 5.混凝土所有外加剂费用投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  | m3 | 772.41 | 447.55 | 44.94 |  |  | 391.38 |  | 1.49 |  |  |  |  | 9.74 | 345692.10 | 345692.10
15 | 040402002015 |  | C40抗渗混凝土顶拱二衬 | 1.部位：隧道顶拱二衬模筑混凝土 2.厚度：详设计 3.混凝土强度等级：C40 P8 4.掺加材料品种、用量：详设计要求 5.混凝土所有外加剂费用投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  | m3 | 509.85 | 464.51 | 58.26 |  |  | 392.03 |  | 1.67 |  |  |  |  | 12.55 | 236830.42 | 236830.42
16 | 040402013016 |  | 回填注浆管 | 1.类型：回填注浆管 2.材料品种：无缝钢管 3.管径、长度：Φ32*3.5mm，长度1米 4.浆液种类：水泥砂浆 5.配合比：详设计 6.注浆费用投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.打孔、安装 2.压浆 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  | m | 630.86 | 239.45 | 17.49 |  |  | 206.25 |  | 9.51 |  |  |  |  | 6.20 | 151059.43 | 151059.43
17 | 040204003017 |  | 现浇混凝土C25人行步道 | 1.部位：隧道、工作竖井 2.混凝土强度等级：商品混凝土 C25 3.厚度：厚10cm 4.其他：满足设计及规范要求 5.混凝土所有外加剂费用投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 | 按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积，但应扣除侧石、树池所占面积 |  | m2 | 900 | 45.85 | 7.91 |  |  | 36.34 |  | 0.15 |  |  |  |  | 1.44 | 41265.00 | 41265.00
18 | 040402012018 |  | 竖井注浆管 φ63*5mm | 1.类型：竖井注浆管 2.材料品种：无缝钢管 3.管径、长度：Φ63*5mm，长度详设计 4.浆液种类：改性水玻璃 5.配合比：详设计 6.注浆费用投标人自行考虑在该综合单价中 | 1.钻孔 2.锚杆制作、安装 3.压浆 | 按设计图示尺寸以质量计算 |  | m | 3195 | 116.62 | 28.03 |  |  | 64.93 |  | 15.26 |  |  |  |  | 8.40 | 372600.90 | 372600.90
19 | 040402004019 |  | 竖井边墙及底部喷射混凝土 | 1.结构形式：详设计图 2.厚度：30cm 3.混凝土强度等级：细石混凝土C30 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  | m2 | 2539.03 | 295.73 | 91.15 |  |  | 129.30 |  | 47.73 |  |  |  |  | 27.55 | 750867.34 | 750867.34
20 | 040402004020 |  | 混凝土竖井二衬底板 | 1.部位：竖井底板 2.厚度：详设计图 3.混凝土强度等级：抗渗商品混凝土 C40 P8 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  | m3 | 229.32 | 436.10 | 38.31 |  |  | 388.52 |  | 1.04 |  |  |  |  | 8.24 | 100006.45 | 100006.45
21 | 040402004021 |  | 混凝土竖井二衬井墙 | 1.部位：竖井井墙 2.厚度：详设计图 3.混凝土强度等级：抗渗商品混凝土 C40 P8 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  | m3 | 743.44 | 451.23 | 50.48 |  |  | 388.95 |  | 1.04 |  |  |  |  | 10.76 | 335462.43 | 335462.43
22 | 040402004022 |  | 混凝土竖井盖板 | 1.部位：竖井盖板 2.厚度：详设计图 3.混凝土强度等级：抗渗商品混凝土 C40 P8 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  | m3 | 274.45 | 465.38 | 61.51 |  |  | 389.38 |  | 1.35 |  |  |  |  | 13.14 | 127723.54 | 127723.54
23 | 040402003023 |  | 混凝土竖井锁扣圈梁 | 1.类别、部位：竖井锁口圈梁 2.混凝土强度等级：商品混凝土 C40 3.其他：满足设计及规范要求 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  | m3 | 147.6 | 475.67 | 92.93 |  |  | 354.58 |  | 5.30 |  |  |  |  | 22.86 | 70208.89 | 70208.89
24 | 040402003024 |  | 混凝土竖井台帽 | 1.类别、部位：竖井台帽 2.混凝土强度等级：商品混凝土 C40 3.其他：满足设计及规范要求 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  | m3 | 127.2 | 413.69 | 50.46 |  |  | 351.24 |  | 1.20 |  |  |  |  | 10.80 | 52621.37 | 52621.37
25 | 040402003025 |  | 混凝土竖井井口护壁 | 1.部位：工作竖井盖板上 2.厚度：30cm 3.混凝土强度等级：C30商品混凝土 4.其他：满足设计及规范要求 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  | m3 | 186.24 | 390.63 | 55.99 |  |  | 321.12 |  | 1.49 |  |  |  |  | 12.03 | 72750.93 | 72750.93
26 | 040402009026 |  | 混凝土竖井隔墙 | 1.类别、部位：竖井隔墙(含盖板） 2.混凝土强度等级：抗渗商品混凝土 C40 P8 3.隔墙盖板：商品混凝土C20 4.其他：满足设计及规范要求 | 1.砌筑 2.勾缝 3.抹灰 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  | m3 | 73.21 | 421.01 | 34.53 |  |  | 376.92 |  | 1.51 |  |  |  |  | 8.05 | 30822.14 | 30822.14
27 | 040504002027 |  | 风井 | 1.部位：工作井盖板上 2.现浇底座：抗渗商品混凝土 C40 P8 3.预制井筒、井盖：C50成品预制钢筋混凝土风孔井筒、井盖 4.企口缝：Q型止水圈、M16螺纹套管、连接钢板300*100*10mm 5.其他：满足设计及规范要求 | 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 按设计图示数量计算 |  | 座 | 3 | 3042.33 | 22.56 |  |  | 3016.15 | [6 empty] | 3.63 | 9126.99 | 9126.99
28 | 040504002028 |  | 人孔井 | 1.部位：工作井盖板上 2.现浇井筒、井盖：商品混凝土 C30 3.预制井筒：C40成品预制混凝土人孔井筒 h=50cm 4.井盖、井圈材质及规格：五防双层球墨铸铁井盖 Φ800 5.爬梯材质、规格：详设计 6.综合单价中包含现浇构件钢筋制安 7.其他：满足设计及规范要求 | 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 按设计图示数量计算 |  | 座 | 11 | 3759.22 | 641.13 |  |  | 2884.18 |  | 87.54 |  |  |  |  | 146.38 | 41351.42 | 41351.42
29 | 040309002029 |  | 菠萝格防腐木围栏 | 1.部位：风井外装饰 2.名称：菠萝格防腐木围栏 3.材质、规格：详见设计图 4.连接螺栓、钢柱、钢柱基础等由投标人综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求 | 制作、运输、安装 | 按设计图示尺寸以长度计算 |  | m2 | 54.96 | 611.19 | 53.78 |  |  | 527.10 |  | 14.50 |  |  |  |  | 15.81 | 33591.00 | 33591.00
30 | 010804005030 |  | 镀锌钢格栅盖板 | 1.名称：镀锌钢格栅盖板 2.部位：泵站集水坑 3.厚度：10mm | 1.门安装 2.启动装置、五金配件安装 | 1.以樘计量，按设计图示数量计算 2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 |  | m2 | 6.78 | 102.72 | 35.72 |  |  | 58.22 |  | 0.71 |  |  |  |  | 8.07 | 696.44 | 696.44
31 | 040402017031 |  | 变形缝 | 1.类别：变形缝 2.材料品种、规格：详设计要求 3.工艺要求：满足设计及施工规范和验收要求 4.变形缝内含变形缝所有内容，包括卡位钢筋、背贴式止水带、2.5cm聚乙烯泡沫板、弹性密封膏、3mm厚紫铜止水带、可卸式橡胶带、表面钢盖板、角钢等费用投标人综合考虑在该综合单价中 | 制作、安装 | 按设计图示尺寸以长度计算 |  | m | 262.63 | 890.17 | 145.37 |  |  | 694.77 |  | 19.64 |  |  |  |  | 30.39 | 233785.35 | 233785.35
32 | 040402018032 |  | 施工缝 | 1.类别：施工缝 2.材料品种、规格：遇水膨胀止水条 3.工艺要求：满足设计及施工规范和验收要求 | 制作、安装 | 按设计图示尺寸以长度计算 |  | m | 1260.32 | 25.64 | 10.37 |  |  | 13.52 | [6 empty] | 1.76 | 32314.60 | 32314.60
33 | 040309010033 |  | 高弹橡胶沥青防水涂料 | 1.部位：隧道侧墙、拱板、底板 2.材料品种、规格：高弹橡胶沥青防水涂料 1mm 3.工艺要求：满足设计及施工规范和验收要求 4.投标人自行考虑按规范要求所需的防水附加层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素综合报价，不再单独计量 | 防水层铺涂 | 按设计图示尺寸以面积计算 |  | m2 | 9388.59 | 58.34 | 6.12 |  |  | 51.18 | [6 empty] | 1.04 | 547730.34 | 547730.34
34 | 040309010034 |  | 卷材防水层 | 1.部位：隧道侧墙、拱板、底板 2.材料品种、规格：2mm湿铺高分子防水卷材 3.工艺要求：满足设计及施工规范和验收要求 4.投标人自行考虑按规范要求所需的防水附加层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素综合报价，不再单独计量 5.PE塑料泡沫衬垫、热塑性圆垫圈、金属垫圈、射钉等费用由投标人综合考虑在此综合单价中 | 防水层铺涂 | 按设计图示尺寸以面积计算 |  | m2 | 9388.59 | 92.34 | 31.95 |  |  | 52.80 |  | 0.11 |  |  |  |  | 7.48 | 866942.40 | 866942.40
35 | 041001011035 |  | 竖井连接旧隧道 | 1.部位：竖井连接旧隧道 2.含原隧道顶板侧墙的破除、与原隧道相接处铺聚乙烯泡沫板、花纹硬橡胶板及固定螺栓等 3.其他：具体工作内容详见设计图纸 | 1.拆除、清理 2.运输 | 按拆除部位以数量计算 |  | 处 | 5 | 8182.85 | 5575.84 |  |  | 1682.02 |  | 262.04 |  |  |  |  | 662.96 | 40914.25 | 40914.25
36 | 040901007036 |  | 竖井钢架及钢暗柱 | 1.材料种类：工字钢 2.材料规格：详设计 3.连接钢板及螺栓等费用投标人自行考虑在该综合单价中 4.其他：满足设计及规范要求 | 1.制作 2.运输 3.安装、定位 | 按设计图示尺寸以质量计算 |  | t | 85.65 | 4149.16 | 956.42 |  |  | 2538.82 |  | 355.14 |  |  |  |  | 298.78 | 355375.55 | 355375.55
37 | 040901007037 |  | 隧道钢拱架 | 1.材料种类：H型钢、工字钢等综合考虑 2.材料规格：详设计 3.连接钢板及螺栓等费用投标人自行考虑在该综合单价中 4.其他：满足设计及规范要求 | 1.制作 2.运输 3.安装、定位 | 按设计图示尺寸以质量计算 |  | t | 629.722 | 4388.47 | 1072.55 |  |  | 2612.40 |  | 383.19 |  |  |  |  | 320.33 | 2763516.11 | 2763516.11
38 | 040901001038 |  | 现浇构件钢筋 HPB300圆钢 | 1.钢筋种类：HPB300钢筋 2.钢筋规格：综合 3.钢筋的除锈、连接方式、搭接等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 5.直形、弧形等构件钢筋由投标人综合报价 6.其他：满足设计及相关规范要求 | 1.制作 2.运输 3.安装 | 按设计图示尺寸以质量计算 |  | t | 148.053 | 3389.42 | 1014.82 |  |  | 2157.84 |  | 29.33 |  |  |  |  | 187.43 | 501813.80 | 501813.80
39 | 040901001039 |  | 现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 | 1.钢筋种类：HRB400钢筋 2.钢筋规格：综合 3.钢筋的除锈、连接方式、搭接等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用包括在综合单价中 5.直形、弧形等构件钢筋由投标人综合报价 6.其他：满足设计及相关规范要求 | 1.制作 2.运输 3.安装 | 按设计图示尺寸以质量计算 |  | t | 721.700 | 3252.51 | 681.19 |  |  | 2202.36 |  | 200.25 |  |  |  |  | 168.71 | 2347336.47 | 2347336.47
40 | 040901009040 |  | 预埋铁件 | 1.材料种类：预埋铁件（含钢板、螺栓、螺母等综合） 2.材料规格：综合 3.预埋铁件的防锈防腐包含在综合单价中 4.预埋螺栓、承重地锚等综合考虑在该单价中 | 1.制作 2.运输 3.安装 | 按设计图示尺寸以质量计算 |  | t | 0.35 | 6175.68 | 2562.09 |  |  | 2587.03 |  | 461.34 |  |  |  |  | 565.22 | 2161.49 | 2161.49
41 | 040901009041 |  | 成品槽式预埋件 | 1.部位：隧道内壁 2.材料规格：详设计要求 3.预埋件的防锈防腐包含在综合单价中 4.预埋锚栓、槽式预埋件等综合考虑在该单价中 5.其他：槽式预埋件应为热轧槽钢,以保证整体长期结构受力性能安全;预埋槽内具有齿牙结构可供竖向调节,并确保沿槽道方向受力性能及与构件连接咬合性能,预埋件应在主体结构施工时同时预埋,与结构构件主筋焊接,槽式预埋件应为预制标准件,须进行热镀锌等防腐处理并满足国家电网运检[2014]354号文件要求,其余详设计 | 1.制作 2.运输 3.安装 | 按设计图示尺寸以质量计算 |  | m | 1603 | 392.59 | 15.84 |  |  | 371.58 |  | 1.75 |  |  |  |  | 3.42 | 629321.77 | 629321.77
42 | 040806002042 |  | 接地扁铁 | 1.名称：接地扁铁 2.材质：Q235 3.规格：50mm*5mm 4.安装部位：详设计图纸 5.安装形式：详设计图纸 | 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷）油漆 | 按设计图示尺寸另加附加量以长度计算 |  | m | 960.65 | 32.30 | 20.66 |  |  | 7.63 |  | 0.27 |  |  |  |  | 3.74 | 31029.00 | 31029.00
43 | 040806001043 |  | 接地极 L50mm*5mm*2500mm | 1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：L50mm*5mm*2500mm 4.土质：综合 5.基础接地形式：详设计图纸 | 1.接地极（板、桩）制作、安装 2.补刷（喷）油漆 | 按设计图示数量计算 |  | 根 | 120 | 98.71 | 43.21 |  |  | 33.44 |  | 11.61 |  |  |  |  | 10.45 | 11845.20 | 11845.20
44 | 030414011044 |  | 接地装置调试 | 1.名称：接地系统调试 2.类型：包含所有的接地装置及接地网调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求 | 接地电阻测试 | 1.以系统计量，按设计图示系统计算 2.以组计量，按设计图示数量计算 |  | 系统 | 1 | 1122.42 | 765.36 |  |  | 4.08 |  | 166.39 |  |  |  |  | 186.59 | 1122.42 | 1122.42
45 | 040901001045 |  | 排管加筋 | 1.钢筋种类：HPB300圆钢 2.钢筋规格：综合 | 1.制作 2.运输 3.安装 | 按设计图示尺寸以质量计算 |  | t | 35.234 | 3389.42 | 1014.82 |  |  | 2157.84 |  | 29.33 |  |  |  |  | 187.43 | 119422.82 | 119422.82
46 | 040901009046 |  | 排管预埋铁件 | 1.部位：排管预埋铁件 2.材料规格:详设计 | 1.制作 2.运输 3.安装 | 按设计图示尺寸以质量计算 |  | t | 2.965 | 6175.68 | 2562.09 |  |  | 2587.03 |  | 461.34 |  |  |  |  | 565.22 | 18310.89 | 18310.89
47 | 040303001047 |  | 排管混凝土垫层 | 1.混凝土种类：排管垫层 2.混凝土强度等级：C15商品混凝土 3.厚度：10cm厚 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  | m3 | 182.61 | 335.37 | 35.97 |  |  | 291.78 |  | 0.99 |  |  |  |  | 6.63 | 61241.92 | 61241.92
48 | 040803003048 |  | 电缆排管 | 1.名称：电缆排管 2.型号：详设计要求 3.规格：DX200 4.材质：维纶水泥纤维管 5.排管排列形式：按设计要求 | 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 | 按设计图示尺寸以长度计算 |  | m | 26949.48 | 55.41 | 3.40 |  |  | 51.41 | [6 empty] | 0.60 | 1493270.69 | 1493270.69
49 | 040501004049 |  | 重型聚氯乙烯多孔管 | 1.名称：重型聚氯乙烯多孔管 2.规格：SVFY32×7 3.材质：PVC-U 4.其他：满足设计及规范要求 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | 按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度 |  | m | 1179.99 | 24.96 | 3.40 |  |  | 20.96 | [6 empty] | 0.60 | 29452.55 | 29452.55
50 | 040303004050 |  | 排管包封 | 1.名称：排管包封 2.规格：详设计综合 3.混凝土强度等级：C25商品混凝土 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  | m3 | 1106.09 | 371.37 | 48.81 |  |  | 313.88 | [6 empty] | 8.68 | 410768.64 | 410768.64
51 | 011003003051 |  | 热沥青防腐 | 1.涂刷部位：排管包封外壁 2.涂料品种、刷涂遍数：外刷热沥青二度 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷涂料 | 按设计图示尺寸以面积计算。 1.平面防腐：扣除凸出地面的构筑物、设备基础等以及面积＞0.3平方米孔洞、柱、垛等所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。 2.立面防腐：扣除门、窗、洞口以及面积＞0.3平方米孔洞、梁所占面积，门、窗、洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内。 |  | m2 | 4114.67 | 19.02 | 1.65 |  |  | 14.41 |  | 2.67 |  |  |  |  | 0.29 | 78261.02 | 78261.02
52 | 040501001052 |  | 顶管 | 1.土壤类别：综合 2.管径：d1200 Ⅲ级 3.深度：综合 4.管道材质等要求：详设计 5.顶管施工的护壁泥浆及顶管周边压浆，按相关施工规范执行 6.管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求 8.运距：投标人踏勘现场，土石方堆场、场内及外弃运距投标人自行考虑在该综合单价中，且运出高新区 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验 | 按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度 |  | m | 166 | 2522.85 | 659.49 |  |  | 779.19 |  | 773.65 |  |  |  |  | 310.52 | 418793.10 | 418793.10
53 | 040501010053 |  | 直线排管连接井(Ⅰ) | 1.定型井名称、定型图号、尺寸：直线排管检查井,井深按设计综合 2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度：10cm厚C20砼垫层、20cm厚C30抗渗商品混凝土底板、C30抗渗商品混凝土集水坑 3.井身：20cm厚C30抗渗商品混凝土 4.盖板：详见设计图 5.井盖：Φ800球墨铸铁双层三防井盖 6.接入排管规格：详见设计图 7.钢筋及预埋铁件制安：详见设计图，费用包含在报价中 8.混凝土模板安拆包含在综合单价中 9.其他：满足设计及规范要求 | 1.支撑、围护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.工作坑内设备、工作台安装及拆除 | 按设计图示数量计算 |  | 座 | 22 | 13169.23 | 2933.50 |  |  | 9470.26 |  | 229.98 |  |  |  |  | 535.49 | 289723.06 | 289723.06
54 | 040501010054 |  | 直线连接井(Ⅱ) | 1.定型井名称、定型图号、尺寸：直线检查井,井深按设计综合 2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度：10cm厚C15砼垫层、30cm厚C40抗渗商品混凝土底板、C40抗渗商品混凝土集水坑 3.井身：30cm厚C40抗渗商品混凝土 4.盖板：详见设计图 5.井盖：Φ800球墨铸铁双层三防井盖 6.接入排管、隧道规格：详见设计图 7.钢筋及预埋铁件制安：详见设计图，费用包含在报价中 8.混凝土模板安拆包含在综合单价中 9.其他：满足设计及规范要求 | 1.支撑、围护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.工作坑内设备、工作台安装及拆除 | 按设计图示数量计算 |  | 座 | 3 | 20802.87 | 4560.45 |  |  | 15098.97 |  | 320.38 |  |  |  |  | 823.07 | 62408.61 | 62408.61
55 | 040501010055 |  | 三通排管检查井 | 1.定型井名称、定型图号、尺寸：三通排管检查井,井深按设计综合 2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度：10cm厚C20砼垫层、20cm厚C30抗渗商品混凝土底板、C30抗渗商品混凝土集水坑 3.井身：20cm厚C30抗渗商品混凝土 4.盖板：详见设计图 5.井盖：Φ800球墨铸铁双层三防井盖 6.接入排管规格：详见设计图 7.钢筋及预埋铁件制安：详见设计图，费用包含在报价中 8.混凝土模板安拆包含在综合单价中 9.其他：满足设计及规范要求 | 1.支撑、围护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.工作坑内设备、工作台安装及拆除 | 按设计图示数量计算 |  | 座 | 8 | 19273.21 | 4556.56 |  |  | 13475.07 |  | 397.66 |  |  |  |  | 843.92 | 154185.68 | 154185.68
56 | 040504002056 |  | 顶坑工作井 | 1.垫层：100mm厚C15商品混凝土 2.井底、井壁、井盖：C40 P8商品混凝土 3.台帽规格及混凝土强度等级：详设计要求 4.混凝土护壁：详设计要求 5.人孔井及钢筋制作安装费用投标人综合考虑在该综合单价中 6.踏步材质、规格：详设计要求 7.综合单价内含根据设计和规范要求需要完成的一切土建工作内容及混凝土模板安拆，由投标人综合考虑报价 | 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 按设计图示数量计算 |  | 座 | 3 | 99204.66 | 23033.74 |  |  | 69119.28 |  | 2848.68 |  |  |  |  | 4202.95 | 297613.98 | 297613.98
57 | 030409002057 |  | 镀锌扁钢接地母线和接地跨接线制作、安装 | 1.名称：接地母线和接地跨接线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：60mm*6mm 4.安装部位：详设计图纸 5.安装形式：详设计图纸 | 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷）油漆 | 按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度） |  | m | 1301.12 | 40.59 | 20.66 |  |  | 15.92 |  | 0.27 |  |  |  |  | 3.74 | 52812.46 | 52812.46
58 | 040806001058 |  | 接地极 L63mm*6mm*2500mm | 1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：L63mm*6mm*2500mm 4.土质：综合 5.基础接地形式：详设计图纸 | 1.接地极（板、桩）制作、安装 2.补刷（喷）油漆 | 按设计图示数量计算 |  | 根 | 110 | 114.43 | 42.52 |  |  | 49.85 |  | 11.61 |  |  |  |  | 10.45 | 12587.30 | 12587.30
59 | 030414011059 |  | 接地装置调试 | 1.名称：接地系统调试 2.类型：包含所有的接地装置及接地网调试 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求 | 接地电阻测试 | 1.以系统计量，按设计图示系统计算 2.以组计量，按设计图示数量计算 |  | 系统 | 1 | 1122.42 | 765.36 |  |  | 4.08 |  | 166.39 |  |  |  |  | 186.59 | 1122.42 | 1122.42
60 | 040801009060 |  | 人孔配电箱 | 1.名称：人孔开关配电箱 2.型号：XGM1（改），配电箱防水外罩，箱内设置加热除湿装置 3.规格：配电箱体长宽高 400mm*150mm*300mm 4.安装方式：壁装，底边离地1.5m，离墙0.05m安装 5.支架材质、规格：满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格：JX2-20A 7.端子板外部接线材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 8.接地：配电箱采用预埋M16热浸锌螺栓固定安装,外露的金属部分须可靠保护接地，所有预埋铁件均须与作为接地通路的钢筋焊接成电气通路；人孔配电箱及爬梯等构件金属裸露部分须可靠等电位接地保护；所有预埋铁均须利用结构钢筋与隧道接地电气等电位连接 9.每个人孔配电箱内均设一动力电源插座、设低位开关箱 10.其他：人孔开关配电箱XGM1（改）为标准配置型，根据现场实际尺寸可能修改调整，投标报价时综合考虑。含配电箱防火堵洞、配电箱开孔等工作内容 | 1.支架制作、安装 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.端子接线 5.补刷（喷）油漆 6.接地 | 按设计图示数量计算 |  | 台 | 11 | 6867.32 | 270.70 |  |  | 6549.62 | [6 empty] | 47.00 | 75540.52 | 75540.52
61 | 040801009061 |  | 风机配电箱 | 1.名称：风机配电箱 2.型号：XGM1（改），箱内设置加热除湿装置 3.规格：详设计要求 4.安装方式：壁装，箱底边距地1.5m，离墙0.05m安装 5.支架材质、规格：满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格：满足设计及规范要求 8.接地：配电箱采用预埋M16热浸锌螺栓固定安装,外露的金属部分须可靠保护接地，所有预埋铁件均须与作为接地通路的钢筋焊接成电气通路；所有预埋铁均须利用结构钢筋与隧道接地电气等电位连接 9.其他：风机配电箱XGM1（改）为标准配置型，根据现场实际尺寸可能修改调整，投标报价时综合考虑。含配电箱防火堵洞、配电箱开孔、就地控制箱等工作内容 | 1.支架制作、安装 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.端子接线 5.补刷（喷）油漆 6.接地 | 按设计图示数量计算 |  | 台 | 3 | 4093.77 | 196.67 |  |  | 3860.29 | [6 empty] | 36.82 | 12281.31 | 12281.31
62 | 040801009062 |  | 水泵配电箱 | 1.名称：水泵配电箱 2.型号：JC(F)，箱内设置加热除湿装置 3.规格：配电箱体长宽高 400mm*150mm*600mm 4.安装方式：壁装，箱中心距地1.4m 5.支架材质、规格：满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格：JX2-20A 7.端子板外部接线材质、规格：详设计要求 8.接地：水泵配电箱及设备的金属裸露部分须可靠接地(等电位)保护.管道的等电位连接详:97SD567-6页,设备的等电位连接详:97SD567-24页；泵房内所有预埋铁均须利用结构钢筋与隧道接地电气等电位连接 9.其他：水泵配电箱XGM1（改）为标准配置型，根据现场实际尺寸可能修改调整，投标报价时综合考虑。含箱体底部安装2个灯座及开关，用于防止结露和排潮；配电箱防火堵洞、配电箱开孔等工作内容 | 1.支架制作、安装 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.端子接线 5.补刷（喷）油漆 6.接地 | 按设计图示数量计算 |  | 台 | 2 | 7694.77 | 214.29 |  |  | 7431.88 |  | 6.73 |  |  |  |  | 41.87 | 15389.54 | 15389.54
63 | 030404017063 |  | 风机控制按钮箱 | 1.名称：风机控制按钮箱 2.型号： 详设计 3.规格：详设计 4.基础形式、材质、规格：详设计 5.接线端子材质、规格 ：详设计 6.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 7.安装方式：离壁安装，箱中心距地1.4m 8.其它：包含本体安装、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、配电箱支架、防火堵洞、配电箱开孔、箱内设置加热除湿装置等工作内容 | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地 | 按设计图示数量计算 |  | 台 | 3 | 324.29 | 38.27 |  |  | 278.00 |  | 0.68 |  |  |  |  | 7.34 | 972.87 | 972.87
64 | 030108001064 |  | 风机 | 1.名称：风机 2.型号：T35-11 3.规格：1.1KW 4.质量：详设计 5.材质：详设计 6.减振底座形式、数量：满足设计及规范要求 7.灌浆配合比：满足设计及规范要求 8.单机试运转要求：满足设计及规范要求 9.其它：包含本体安装、拆装检查、减震台制作安装、二次灌浆、单机试运转、补刷油漆等工作内容 | 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷（喷）油漆 | 按设计图示数量计算 |  | 台 | 3 | 3958.90 | 232.41 |  |  | 3679.22 |  | 2.92 |  |  |  |  | 44.35 | 11876.70 | 11876.70
65 | 010607004065 |  | 防鼠网 | 1.材料品种、规格：详设计 2.边框及立柱型钢品种、规格：详设计 3.其它：包含防鼠网安装、校正、安螺栓及金属立柱等工作内容 | 1.安装 2.校正 3.安螺栓及金属立柱 | 按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 |  | m2 | 6 | 358.57 | 27.54 |  |  | 323.41 |  | 1.38 |  |  |  |  | 6.24 | 2151.42 | 2151.42
66 | 030703001066 |  | 防火阀 | 1.名称：防火阀 2.型号：70°熔断，平时常开 3.规格：详设计 4.支架形式、材质：型钢综合 5.其他：详设计 | 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 按设计图示数量计算 |  | 个 | 3 | 116.48 | 4.98 |  |  | 110.50 | [6 empty] | 1.01 | 349.44 | 349.44
67 | 030411001067 |  | 可绕金属管 Φ15 | 1.名称：可绕金属管 2.材质：钢质 3.规格：Φ15 4.配置形式：综合 5.接地要求 ：详设计 6.其它：可绕金属管敷设、管卡制作安装、软管接头安装、接地等工作内容 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 | 按设计图示尺寸以长度计算。 |  | m | 160 | 48.93 | 29.08 |  |  | 14.40 | [6 empty] | 5.44 | 7828.80 | 7828.80
68 | 030411003068 |  | 封闭式耐火电缆桥架 CT200*100mm | 1.名称：封闭式耐火电缆桥架 2.规格、型号： CT200*100mm 3.材质：金属 4.敷设方式、部位：明装、隧道内 5.接地方式：详设计 6.其它：包含本体安装、接地、桥架隔板、支撑架、连接弯头、三通、四通等配件等工作内容 | 1.本体安装 2.接地 | 按设计图示尺寸以长度计算。 |  | m | 630 | 80.62 | 24.49 |  |  | 50.53 |  | 0.80 |  |  |  |  | 4.79 | 50790.60 | 50790.60
69 | 040803001069 |  | 电力电缆 WDZA-YJV-0.6/1KV-4*50+1*25mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJV-1KV 3.规格：4*50+1*25mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.地形：综合 8.其他要求：满足规范及验收要求 | 1.揭(盖)盖板 2.电缆敷设 | 按设计图示尺寸另加预留及附加量以长度计算 |  | m | 630 | 168.23 | 13.07 |  |  | 151.93 |  | 0.63 |  |  |  |  | 2.61 | 105984.90 | 105984.90
70 | 040803001070 |  | 电力电缆 WDZA-YJV-0.6/1KV-5*16mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJV-1KV 3.规格：5*16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.地形：综合 8.其他要求：满足规范及验收要求 | 1.揭(盖)盖板 2.电缆敷设 | 按设计图示尺寸另加预留及附加量以长度计算 |  | m | 630 | 67.20 | 6.29 |  |  | 59.62 |  | 0.09 |  |  |  |  | 1.20 | 42336.00 | 42336.00
71 | 040804002071 |  | 铜芯线 ZR-BV-4mm2 | 1.名称：铜芯线 ZR-BV-4mm2 2.配线形式：照明线路 3.型号：ZR-BV 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯 6.配线线制：满足设计及规范要求 | 1.钢索架设（拉紧装置安装） 2.支持体（绝缘子等）安装 3.配线 | 按设计图示尺寸另加预留量以单线长度计算 |  | m | 1260 | 4.94 | 0.94 |  |  | 3.82 | [6 empty] | 0.18 | 6224.40 | 6224.40
72 | 040804002072 |  | 铜芯线 ZR-BVR-2.5mm2 | 1.名称：铜芯线 ZR-BVR-2.5mm2 2.配线形式：照明线路 3.型号：ZR-BVR 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线线制：满足设计及规范要求 | 1.钢索架设（拉紧装置安装） 2.支持体（绝缘子等）安装 3.配线 | 按设计图示尺寸另加预留量以单线长度计算 |  | m | 320 | 3.13 | 0.77 |  |  | 2.21 | [6 empty] | 0.14 | 1001.60 | 1001.60
73 | 040803001073 |  | 电力电缆 WDZA-YJV-0.6/1KV-4*6mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJV-1KV 3.规格：4*6mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.地形：综合 8.其他要求：满足规范及验收要求 | 1.揭(盖)盖板 2.电缆敷设 | 按设计图示尺寸另加预留及附加量以长度计算 |  | m | 100 | 29.03 | 4.84 |  |  | 23.20 |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.92 | 2903.00 | 2903.00
74 | 040803001074 |  | 电力电缆 WDZA-YJV-0.6/1KV-4*16mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJV-1KV 3.规格：4*16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.地形：综合 8.其他要求：满足规范及验收要求 | 1.揭(盖)盖板 2.电缆敷设 | 按设计图示尺寸另加预留及附加量以长度计算 |  | m | 100 | 47.19 | 5.53 |  |  | 40.54 |  | 0.07 |  |  |  |  | 1.05 | 4719.00 | 4719.00
75 | 040803001075 |  | 电力电缆 ZR-KVVP-0.45/0.75KV-4*1.5mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：ZR-KVVP-1KV 3.规格：4*1.5mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.45/0.75KV 7.地形：综合 8.其他要求：满足规范及验收要求 | 1.揭(盖)盖板 2.电缆敷设 | 按设计图示尺寸另加预留及附加量以长度计算 |  | m | 400 | 13.46 | 3.18 |  |  | 9.68 | [6 empty] | 0.60 | 5384.00 | 5384.00
76 | 030213010076 |  | 疏散出口指示标志灯 LED5W | 1.名称：疏散出口指示标志灯 LED5W（含光源,自带蓄电池180min） 2.型号：LED 3.规格：5W 4.类型：详设计 5.其它：包含灯具本体安装等工作内容 | 1.支架铁构件制作、安装、油漆 2.灯具安装 | 按设计图示数量计算。 |  | 套 | 12 | 71.76 | 18.60 |  |  | 49.68 | [6 empty] | 3.48 | 861.12 | 861.12
77 | 030213010077 |  | 防爆防潮吸顶灯 LED9W | 1.名称：防爆防潮吸顶灯 LED9W（含光源、灯座） 2.型号：详设计 3.规格：9W 4.类型：自带蓄电池，AC220V可做应急照明，180min 5.其它：包含灯具本体安装等工作内容 | 1.支架铁构件制作、安装、油漆 2.灯具安装 | 按设计图示数量计算。 |  | 套 | 186 | 92.42 | 24.89 |  |  | 55.37 |  | 6.20 |  |  |  |  | 5.96 | 17190.12 | 17190.12
78 | 030409008078 |  | 接地端子箱 | 1.名称：接地端子箱 2.材质：钢质 3.规格：详设计 4.其它：包含本体安装等工作内容 | 本体安装 | 按设计图示数量计算 |  | 台 | 26 | 118.86 | 66.89 |  |  | 35.12 |  | 3.43 |  |  |  |  | 13.42 | 3090.36 | 3090.36
79 | 040806002079 |  | 变形缝接地 | 1.名称：变形缝接地 2.材质：圆钢 3.规格：Φ14 4.安装部位：详设计图纸 5.安装形式：详设计图纸 | 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷）油漆 | 按设计图示尺寸另加附加量以长度计算 |  | m | 3400 | 28.14 | 21.49 |  |  | 2.64 |  | 0.27 |  |  |  |  | 3.74 | 95676.00 | 95676.00
80 | 040901010080 |  | 预埋铁件 | 1.材料种类：预埋铁件（含螺栓、螺母等综合） 2.材料规格：综合 3.预埋铁件的防锈防腐包含在综合单价中 | 1.制作 2.运输 3.安装 | 1.按设计图示尺寸以质量计算 2.按设计图示数量计算 |  | t | 0.035 | 6278.99 | 2665.40 |  |  | 2587.03 |  | 461.34 |  |  |  |  | 565.22 | 219.76 | 219.76
81 | 040806002081 |  | 接地扁钢 | 1.名称：接地扁钢 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：50mm*5mm 4.安装部位：详设计图纸 5.安装形式：详设计图纸 | 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷）油漆 | 按设计图示尺寸另加附加量以长度计算 |  | m | 2600 | 32.63 | 21.49 |  |  | 7.13 |  | 0.27 |  |  |  |  | 3.74 | 84838.00 | 84838.00
82 | 040806002082 |  | 热镀锌导管接地 | 1.名称：接地极 2.材质：热镀锌导管 3.规格：Φ32*3.5mm,L=3m 4.土质：综合 5.基础接地形式：详设计图纸 | 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷）油漆 | 按设计图示尺寸另加附加量以长度计算 |  | 根 | 126 | 159.28 | 86.10 |  |  | 43.91 |  | 11.61 |  |  |  |  | 17.66 | 20069.28 | 20069.28
83 | 040807003083 |  | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试 2.类别：接地网 3.其他：满足设计及规范要求 | 接地电阻测试 | 按设计图示数量计算 |  | 系统 | 1 | 1122.42 | 765.36 |  |  | 4.08 |  | 166.39 |  |  |  |  | 186.59 | 1122.42 | 1122.42
84 | 030109001084 |  | 潜水排污泵 | 1.名称：潜水排污泵 2.规格、型号：详设计 3.功率：5.5KW 4.材质：钢质 5.减振装置形式、数量：详设计 6.灌浆配合比：详设计 7.单机试运转要求：满足设计及规范要求 8.其它：包含本体安装、泵拆装检查、电动机安装、吸水管支座、二次灌装、单机试运转、补刷（喷）油漆等工作内容 | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷）油漆 | 按设计图示数量计算 |  | 台 | 4 | 25008.40 | 591.06 |  |  | 24239.90 |  | 53.00 |  |  |  |  | 124.44 | 100033.60 | 100033.60
85 | 030607002085 |  | 电子式水位开关及控制器 | 1.名称：电子式水位开关及控制器 2.类别：BZ202型 3.功能：电子式水位开关控制 4.规格：满足设计及规范要求 5.安装方式：水位控制器安装在积水池内,沿有爬梯的池壁安装 6.包含液位控制开关支架做法详：D703 7.其他：满足设计及规范要求 | 1.本体安装 2.系统调试 3.补刷(喷)油漆 | 按设计图示数量计算 |  | 套 | 4 | 1246.50 | 15.93 |  |  | 1227.87 |  | 0.14 |  |  |  |  | 2.56 | 4986.00 | 4986.00
86 | 031003002086 |  | 暗杆楔式阀门 DN100 Z45 T-10 | 1.类型：暗杆楔式阀门 2.材质：钢质 3.规格、型号：DN100 Z45 T-10 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：电弧焊 6.其它：包含本体安装、法兰安装、防腐等工作内容 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 按设计图示数量计算 |  | 个 | 6 | 942.94 | 84.87 |  |  | 820.23 |  | 17.42 |  |  |  |  | 20.42 | 5657.64 | 5657.64
87 | 031003002087 |  | 止回阀 H44T DN100 | 1.类型：止回阀 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：H44T DN100 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：电弧焊 6.其它：包含本体安装、法兰安装、防腐等工作内容 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 按设计图示数量计算 |  | 个 | 4 | 343.35 | 84.87 |  |  | 220.64 |  | 17.42 |  |  |  |  | 20.42 | 1373.40 | 1373.40
88 | 040502002088 |  | 管卡 D100 | 1.种类：管卡 2.材质及规格：钢质，DN100 3.接口形式：满足设计及规范要求 4.防腐：表面除锈后，底层刷樟丹两遍，面层刷灰色防腐漆两遍 5.其它：包含本体安装等工作内容 | 制作、安装 | 按设计图示数量计算 |  | 个 | 10 | 126.27 | 69.30 |  |  | 15.16 |  | 24.21 |  |  |  |  | 17.60 | 1262.70 | 1262.70
89 | 030817008089 |  | 穿墙套管 DN125 | 1.类型：穿墙套管 DN125 2.材质：钢质 3.规格：DN125 4.填料材质：满足设计及规范要求 4.防腐：表面除锈后，底层刷樟丹两遍，面层刷灰色防腐漆两遍 5.其它：包含防水套管制作安装、填料封堵等工作内容 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 按设计图示数量计算 |  | 个 | 2 | 229.51 | 62.10 |  |  | 157.14 |  | 0.34 |  |  |  |  | 9.93 | 459.02 | 459.02
90 | 040502001090 |  | 双盘弯管 DN100*90° | 1.种类：双盘弯管 DN100*90° 2.材质及规格：DN100*90° 3.接口形式：法兰 4.防腐：表面除锈后，底层刷樟丹两遍，面层刷灰色防腐漆两遍 5.其它：包含本体安装等工作内容 | 安装 | 按设计图示数量计算 |  | 个 | 4 | 337.78 | 25.16 |  |  | 307.87 |  | 0.04 |  |  |  |  | 4.72 | 1351.12 | 1351.12
91 | 040502001091 |  | 90°弯头 DN100*90° | 1.种类：90°弯头 2.材质及规格：钢质 DN100 3.接口形式：详设计 4.防腐：表面除锈后，底层刷樟丹两遍，面层刷灰色防腐漆两遍 5.其它：包含本体安装等工作内容 | 安装 | 按设计图示数量计算 |  | 个 | 20 | 312.71 | 84.87 |  |  | 190.00 |  | 17.42 |  |  |  |  | 20.42 | 6254.20 | 6254.20
92 | 040502001092 |  | 三通 DN100*100mm | 1.种类：三通 2.材质及规格：钢制 DN100*100mm 3.接口形式：法兰连接 4.防腐：表面除锈后，底层刷樟丹两遍，面层刷灰色防腐漆两遍 5.其它：包含本体安装等工作内容 | 安装 | 按设计图示数量计算 |  | 个 | 2 | 337.75 | 39.81 |  |  | 279.69 |  | 9.78 |  |  |  |  | 8.48 | 675.50 | 675.50
93 | 040501004093 |  | 橡胶软管 DN100 | 1.材质及规格：橡胶软管 DN100 2.连接形式：详设计 3.铺设深度：详设计 4.管道检验及试验要求：满足设计及规范要求 5.其它：包含管道敷设、检验、试验等工作内容 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | 按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度 |  | m | 8 | 49.69 | 8.83 |  |  | 39.17 |  | 0.04 |  |  |  |  | 1.66 | 397.52 | 397.52
94 | 040501003094 |  | 直管 DN100 | 1.垫层、基础材质及厚度：详设计 2.材质及规格：无缝钢管 DN100 3.接口方式：详设计 4.铺设深度：详设计 5.管道检验及试验要求：满足设计及规范要求 6.其它：含管道、管件、单盘直管、双插直管、管卡、防腐、除锈、刷油、检验、试验等工作内容 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 6.集中防腐运输 | 按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度 |  | m | 33 | 148.11 | 25.16 |  |  | 118.20 |  | 0.04 |  |  |  |  | 4.72 | 4887.63 | 4887.63
95 | 030601005095 |  | 浮球液位仪 | 1.名称：浮球液位仪 2.型号：详设计 3.规格：0-2m | 1.本体安装 2.辅助容器制作、安装 3.挠性管安装 4.吹气装置安装 5.取源部件配合安装 6.单体调试 7.脱脂 8.支架制作、安装 | 按设计图示数量计算 |  | 台 | 8 | 585.45 | 51.15 |  |  | 520.51 |  | 2.64 |  |  |  |  | 11.15 | 4683.60 | 4683.60
96 | 031004008096 |  | 冲洗栓水龙头 DN15 | 1.材质：钢制 2.规格、类型：DN15 3.组装形式：丝连接 4.附件名称、数量：详设计 5.其它：包含本体安装等工作内容 | 1.器具安装 2.附件安装 | 按设计图示数量计算 |  | 组 | 16 | 18.84 | 2.68 |  |  | 15.67 | [6 empty] | 0.50 | 301.44 | 301.44
97 | 031003002097 |  | 闸阀 DN50 | 1.类型：闸阀 DN50 2.材质：钢质 3.规格、型号：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：包含本体安装、法兰安装、防腐等工作内容 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 按设计图示数量计算 |  | 个 | 8 | 537.36 | 137.51 |  |  | 363.26 |  | 8.61 |  |  |  |  | 27.98 | 4298.88 | 4298.88
98 | 040501004098 |  | 内外涂塑无缝钢管 DN50 | 1.垫层、基础材质及厚度：详设计 2.材质及规格：内外涂塑无缝钢管 DN50 3.接口方式：详设计 4.铺设深度：详设计 5.管道检验及试验要求：满足设计及规范要求 6.其它：含管道、管件、管卡、检验、试验等工作内容 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | 按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度 |  | m | 630 | 73.67 | 21.73 |  |  | 47.85 |  | 0.02 |  |  |  |  | 4.07 | 46412.10 | 46412.10
99 | 040501004099 |  | 内外涂塑无缝钢管 DN20 | 1.垫层、基础材质及厚度：详设计 2.材质及规格：内外涂塑无缝钢管 DN20 3.接口方式：详设计 4.铺设深度：详设计 5.管道检验及试验要求：满足设计及规范要求 6.其它：含管道、管件、管卡、异径三通、弯头、检验、试验等工作内容 | 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | 按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度 |  | m | 6 | 41.71 | 18.54 |  |  | 19.68 |  | 0.02 |  |  |  |  | 3.47 | 250.26 | 250.26
100 | 030804002100 |  | 预埋钢板 70mm*70mm*10mm | 1.材质：钢板 2.规格：70mm*70mm*10mm | 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 | 按设计图示数量计算 |  | 个 | 15 | 69.47 | 41.72 |  |  | 14.90 |  | 4.00 |  |  |  |  | 8.85 | 1042.05 | 1042.05
101 | 011407001101 |  | 打围喷绘增加费用 | 1.打围施工需符合地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | 按设计图示尺寸以面积计算。 |  | m2 | 2562.65 | 18.02 | [10 empty] | 18.02 | 46178.95 | 46178.95
102 | 041101004102 |  | 脚手架 | 1.搭设高度、排数：综合 2.材质：综合 3.其他：满足施工规范要求 | 1.清理场地 2.搭设、拆除脚手架、安全网 3.材料场内外运输 | 按井壁中心线周长乘以井高计算 |  | m2 | 7765.45 | 9.18 | 4.95 |  |  | 3.32 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0.70 | 71286.83 | 71286.83
103 | 041102025103 |  | 隧道二衬混凝土模板 | 1.构件类型：隧道二衬模板 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑 5.其他：满足规范及验收要求 | 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | 按混凝土与模板接触面的面积计算 |  | m2 | 4219.16 | 55.27 | 30.25 |  |  | 17.43 |  | 2.98 |  |  |  |  | 4.62 | 233192.97 | 233192.97
104 | 041102001104 |  | 现浇人行步道模板 | 1.构件类型：现浇人行步道模板 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑 5.其他：满足规范及验收要求 | 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | 按混凝土与模板接触面的面积计算 |  | m2 | 802.40 | 2.07 | 1.44 |  |  | 0.39 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.24 | 1660.97 | 1660.97
105 | 041102017105 |  | 竖井隔墙模板 | 1.构件类型：竖井隔墙模板 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑 5.其他：满足规范及验收要求 | 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | 按混凝土与模板接触面的面积计算 |  | m2 | 528 | 53.54 | 27.50 |  |  | 18.75 |  | 3.02 |  |  |  |  | 4.27 | 28269.12 | 28269.12
106 | 041102017106 |  | 竖井护壁模板 | 1.构件类型：竖井护壁模板 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑 5.其他：满足规范及验收要求 | 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | 按混凝土与模板接触面的面积计算 |  | m2 | 518.32 | 53.54 | 27.50 |  |  | 18.75 |  | 3.02 |  |  |  |  | 4.27 | 27750.85 | 27750.85
107 | 041102004107 |  | 竖井台帽模板 | 1.构件类型：竖井台帽模板 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑 5.其他：满足规范及验收要求 | 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | 按混凝土与模板接触面的面积计算 |  | m2 | 211.1 | 49.84 | 26.72 |  |  | 16.47 |  | 2.59 |  |  |  |  | 4.07 | 10521.22 | 10521.22
108 | 041102006108 |  | 竖井锁口梁模板 | 1.构件类型：竖井锁口梁模板 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑 5.其他：满足规范及验收要求 | 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | 按混凝土与模板接触面的面积计算 |  | m2 | 392.68 | 44.67 | 25.80 |  |  | 15.45 |  | 0.03 |  |  |  |  | 3.39 | 17541.02 | 17541.02
109 | 041102017109 |  | 竖井二砌模板 | 1.构件类型：竖井二衬模板 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑 5.其他：满足规范及验收要求 | 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | 按混凝土与模板接触面的面积计算 |  | m2 | 1935.12 | 53.54 | 27.50 |  |  | 18.75 |  | 3.02 |  |  |  |  | 4.27 | 103606.32 | 103606.32
110 | 041102033110 |  | 竖井盖板模板 | 1.构件类型：竖井盖板模板 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑 5.其他：满足规范及验收要求 | 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | 按混凝土与模板接触面的面积计算 |  | m2 | 661.98 | 45.39 | 29.73 |  |  | 11.10 |  | 0.53 |  |  |  |  | 4.03 | 30047.27 | 30047.27
111 | 041102001111 |  | 排管垫层模板 | 1.构件类型：排管垫层模板 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑 5.其他：满足规范及验收要求 | 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | 按混凝土与模板接触面的面积计算 |  | m2 | 219.60 | 31.61 | 18.42 |  |  | 10.57 |  | 0.16 |  |  |  |  | 2.46 | 6941.56 | 6941.56
112 | 041102002112 |  | 电缆排管混凝土模板 | 1.构件类型：电缆排管混凝土模板 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.现浇、预制模板按组合钢模、木模、复合模板、砖胎模等综合考虑 5.其他：满足规范及验收要求 | 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修 | 按混凝土与模板接触面的面积计算 |  | m2 | 2398.39 | 36.65 | 18.46 |  |  | 15.43 |  | 0.27 |  |  |  |  | 2.49 | 87900.99 | 87900.99
113 | 041107001113 |  | 成井 | 1.成井方式：综合 2.地层情况：综合 3.成井直径：满足设计和规范要求 4.井（滤）管类型、直径：混凝土井、滤管 D300 5.运距：泥浆、土方堆场及外弃运距投标人自行考虑在该综合单价中，且运出高新区 6.井管、滤管：包含管道的安装及拆除，以及井周位安装过程中的回填和拆除管道过程中的回填，由投标人自行考虑该综合单价中 | 1.准备钻孔机械、埋设护筒、钻机就位；泥浆制作、固壁；、成孔、出渣、清孔等。 2.对接上、下井管（滤管），焊接，安放，下滤料，洗井，连接试抽等。 | 按设计图示尺寸以钻孔深度计算 |  | m | 750 | 399.03 | 148.76 |  |  | 115.08 |  | 97.39 |  |  |  |  | 37.80 | 299272.50 | 299272.50
114 | 041107002114 |  | 降水井降水 | 1.机械规格型号：潜水泵功率综合，但功率不小于5.5KW 2.降排水管规格及长度：综合考虑，但管道规格不小于D100 3.其他：排水管道、降水井回填、潜水泵安拆由投标人自行考虑在综合单价中 | 1.管道安装、拆除，场内搬运等。 2.抽水、值班、降水设备维修等。 | 按排、降水日历天数计算 |  | 昼夜 | 1800 | 162.89 | 20.40 |  |  | 118.30 |  | 20.57 |  |  |  |  | 3.62 | 293202.00 | 293202.00
115 | 041107002115 |  | 明排水 | 1.机械规格型号：各种泵综合考虑，但出口直径不小于D100mm 2.其他：排水管道、泵的安拆由投标人自行考虑在综合单价中 | 1.管道安装、拆除，场内搬运等。 2.抽水、值班、降水设备维修等。 | 按排、降水日历天数计算 |  | 台班 | 200 | 156.31 | 95.00 |  |  |  |  | 61.31 | [5 empty] | 31262.00 | 31262.00
116 | 050102001116 |  | 移栽及恢复乔木 | 1.乔木种类：按现场综合考虑 2.胸径：综合 3.株高、冠径：按现场原状移植 4.起挖方式：综合考虑 5.恢复：移栽后按原状恢复 6.养护期：含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用由投标人自行综合考虑 7.综合单价包含种植土回填、移栽场地的平整、移栽场地费及运输到指定地点的费用等工作内容 | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 按设计图示数量计算 |  | 株 | 40 | 632.20 | 380.68 |  |  | 84.56 |  | 77.85 |  |  |  |  | 89.11 | 25288.00 | 25288.00
117 | 050102002117 |  | 移栽及恢复灌木 | 1.种类：综合考虑 2.冠丛高 ：按现场原状移植 3.蓬径：按现场原状移植 4.起挖方式 ：综合考虑 5.恢复：移栽后按原状恢复 6.养护期：含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用由投标人自行综合考虑 7.综合单价包含种植土回填、移栽场地的平整、移栽场地费及运输到指定地点的费用等工作内容 | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | 1.以株计量，按设计图示数量计算 2.以平方米计量，按设计图示尺寸以绿化水平投影面积计算 |  | m2 | 200 | 241.20 | 158.76 |  |  | 54.00 | [6 empty] | 28.44 | 48240.00 | 48240.00
118 | 050101007118 |  | 恢复草坪 | 1.部位：绿化带 2.种类：综合考虑 3.按原状恢复，综合单价还包含种植土回填费用 4.养护期：含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用由投标人自行综合考虑 5.工程量为栽植灌木、花卉、草坪的总范围面积，草坪上叠加灌木、花卉的工程量不重复计算 6.其他：投标人自行踏勘现场后综合考虑 | 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | 按面积计算 |  | m2 | 300 | 14.86 | 6.76 |  |  | 6.90 | [6 empty] | 1.20 | 4458.00 | 4458.00
119 | 041001007119 |  | 拆除砖石结构 | 1.拆除砖石结构 2.拆除方式：综合 3.残值费用投标人自行考虑并包含在综合单价中 4.场内外运距及堆场：废弃料堆场及场内外运距由投标人踏勘现场后自行考虑在该综合单价中，且运出高新区范围 | 1.拆除、清理 2.运输 | 按拆除部位以体积计算 |  | m3 | 50 | 127.87 | 81.10 | [9 empty] | 46.77 | 6393.50 | 6393.50
120 | 041001008120 |  | 拆除混凝土结构 | 1.拆除有筋、无筋混凝土结构（含破除混凝土隧道、混凝土检查井等） 2.拆除方式：综合 3.残值费用投标人自行考虑并包含在综合单价中 4.场内外运距及堆场：废弃料堆场及场内外运距由投标人踏勘现场后自行考虑在该综合单价中，且运出高新区范围 | 1.拆除、清理 2.运输 | 按拆除部位以体积计算 |  | m3 | 100 | 289.93 | 177.48 |  |  |  |  | 52.30 |  |  |  |  | 60.15 | 28993.00 | 28993.00
121 | 041001010121 |  | 拆除及恢复路灯、电子监控 | 1.名称：拆除及恢复路灯、电子监控 2.规格尺寸：投标人自行踏勘现场后综合考虑 3.工作内容：保护性拆除，并运至权属单位指定地点接收，需满足权属单位的接收要求（含场内转运、摆放等） 4.拆除应满足交通管理部门的要求 5.场内外运距：投标人踏勘现场,土石方堆场及场外弃置运距投标人自行考虑在该综合单价中，且运出高新区 | 1.拆除、清理 2.运输 | 按拆除部位以数量计算 |  | 套 | 30 | 125.07 | 55.86 |  |  | 19.73 |  | 31.01 |  |  |  |  | 18.47 | 3752.10 | 3752.10
122 | 041001005122 |  | 拆除及恢复路缘石、路平石 | 1.名称：路缘石、路平石、嵌边石等 2.材质：综合 3.拆除方式：综合 4.路缘石、路平石、嵌边石等按原状恢复 5.残值费用投标人自行考虑并包含在综合单价中 6.场内外运距及堆场：废弃料堆场及场内外运距由投标人踏勘现场后自行考虑在该综合单价中，且运出高新区范围 | 1.拆除、清理 2.运输 | 按拆除部位以延长米计算 |  | m | 120 | 37.88 | 7.97 |  |  | 26.33 | [6 empty] | 3.58 | 4545.60 | 4545.60
123 | 041001002123 |  | 拆除人行道 | 1.部位：人行道（含人行道面层与基层） 2.材质：综合考虑 3.拆除方式：人机综合 4.厚度：综合考虑 5.投标人自行考虑残值回收，综合考虑进行报价 6.场内外运距及堆场：废弃料堆场及场内外运距由投标人踏勘现场后自行考虑在该综合单价中，且运出高新区范围 | 1.拆除、清理 2.运输 | 按拆除部位以面积计算 |  | m2 | 2310 | 22.19 | 2.80 |  |  |  |  | 18.82 |  |  |  |  | 0.57 | 51258.90 | 51258.90
124 | 041001001124 |  | 拆除车行道 | 1.部位：车行道（含砼地坪、车行道面层、基层） 2.材质：综合考虑 3.拆除方式：人机综合 4.厚度：综合考虑 5.投标人自行考虑残值回收，综合考虑进行报价 6.场内外运距及堆场：废弃料堆场及场内外运距由投标人踏勘现场后自行考虑在该综合单价中，且运出高新区范围 | 1.拆除、清理 2.运输 | 按拆除部位以面积计算 |  | m2 | 80 | 25.83 | 3.01 |  |  |  |  | 21.86 |  |  |  |  | 0.96 | 2066.40 | 2066.40
125 | 040203006125 |  | 车行道恢复 | 1.车行道恢复（含基层及面层） 2.按原状恢复 3.其他：满足相关规范要求 | 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | 按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积 |  | m2 | 80 | 300.70 | 23.40 |  |  | 256.22 |  | 11.65 |  |  |  |  | 9.43 | 24056.00 | 24056.00
126 | 040204002126 |  | 人行道恢复 | 1.人行道恢复（含基层及面层） 2.按原状恢复 3.其他：满足相关规范要求 | 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | 按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积，但应扣除侧石、树池所占面积 |  | m2 | 2310 | 214.71 | 20.07 |  |  | 190.31 |  | 0.61 |  |  |  |  | 3.71 | 495980.10 | 495980.10
127 | 050102012127 |  | 中央绿化带恢复 | 1.部位：益州大道中央绿化带 2.种类：草坪、花卉、灌木等综合考虑 3.起挖方式：按现场综合考虑 4.按原状恢复，综合单价还包含种植土回填、移栽场地的平整、运输到原移栽地点等费用 5.养护期：含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用由投标人自行综合考虑 6.工程量为栽植灌木、花卉、草坪的总范围面积，草坪上叠加灌木、花卉的工程量不重复计算 7.其他：投标人自行踏勘现场后综合考虑 | 1.起挖 2.运输 3. 铺底砂（土） 4.栽植 5.养护 | 按设计图示尺寸以绿化投影面积计算 |  | m2 | 80 | 26.79 | 16.47 |  |  | 7.39 | [6 empty] | 2.93 | 2143.20 | 2143.20
128 | 040803001128 |  | 整理电力电缆 | 1.敷设方式：整理电力电缆、拆除电力保护层等，移动电缆至位置 | 1.揭(盖)盖板 2.电缆敷设 | 按设计图示尺寸另加预留及附加量以长度计算 |  | m | 5400 | 54.50 | 31.49 |  |  | 6.77 |  | 8.21 |  |  |  |  | 8.03 | 294300.00 | 294300.00
129 | 040803001129 |  | 绝缘带、防水带缠绕双壁波纹管 | 1.材料品种:绝缘复合带及丁基防水密封胶带 2.规格：宽0.05m,厚0.001m 3.按电力电缆各单根长度计算 4.满足管养单位要求 | 1.揭(盖)盖板 2.电缆敷设 | 按设计图示尺寸另加预留及附加量以长度计算 |  | m | 5400 | 18.19 | 3.25 |  |  | 13.94 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0.67 | 98226.00 | 98226.00
130 | 031001006130 |  | 安装Φ200双壁波纹管 | 1.名称：安装Φ200双壁波纹管，将波纹管剥开后放入电力电缆 2.规格：Φ200*5mm | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | 按设计图示管道中心线以长度计算 |  | m | 5400 | 57.58 | 16.53 |  |  | 37.32 |  | 0.50 |  |  |  |  | 3.23 | 310932.00 | 310932.00
131 | 010804005131 |  | 绝缘板 | 1.材质：3240环氧酚醛层压玻璃绝缘板 2.规格：2m*1m*0.005m 3.绝缘板残值等投标人综合考虑在该综合单价中 | 1.门安装 2.启动装置、五金配件安装 | 1.以樘计量，按设计图示数量计算 2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 |  | m2 | 1500 | 231.62 | 21.92 |  |  | 205.80 | [6 empty] | 3.90 | 347430.00 | 347430.00
- | - |  | 合 计 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | [8 empty] | 30026208.48 | 30026208.48 |  | -